Приложение 1

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

приемки геодезической разбивочной основы для строительства

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Работник геодезической службы____________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Рассмотрели представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации_____________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного застройщик/заказчик сдал, а лицо, осуществляющее строительство, принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений)

Приложения:____________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись

Работник геодезической службы____________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 2

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

на разбивку осей здания на местности

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Автор проекта___________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что в соответствии с распоряжением ____________

_______________________________________________________________________

произведена в натуре приемка разбитых застройщиком/заказчиком осей__________

_______________________________________________________________________

здания__________________________________________________________________

При этом установили:

1. Разбивка произведена по данным разбивочного чертежа № __________________

шифр___________________________________________________________________

проектной организации___________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Закрепление осей произведено___________________________________________

3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проекту.

Акт составлен в_______экземплярах.

Приложение. Схема закрепления осей.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Автор проекта___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 3

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

приемки – передачи результатов геодезических работ

при строительстве зданий (сооружений)

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель строительно-монтажной организации, передающей работы________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель строительно-монтажной организации, принимающей работы______

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

рассмотрели представленную техническую документацию на выполненные геодезические работы (схемы геодезической разбивочной основы для строительства, внутренней разбивочной сети здания (сооружения), схемы исполнительных съемок, каталоги координат, отметок, ведомости и т.д.) при строительстве__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

и произвели осмотр закрепленных на местности и здании знаков сети.

Предъявленные к приемке знаки разбивочной сети, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной на них технической документации. Работы выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного ответственный представитель строительно-монтажной организации_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

сдал, а представитель строительно-монтажной организации____________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

принял указанные выше работы по _________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование объекта, отдельных частей зданий (сооружений))

Приложения:____________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.д.)

Представитель строительно-монтажной организации, передающей работы________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись производителя работ и работника геодезической службы)

Представитель строительно-монтажной организации, принимающей работы______

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись производителя работ и работника геодезической службы)

Приложение 4

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:______________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы____________________

_______________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации____________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей, дата их составления

_______________________________________________________________________

или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены_______________________________________

(наименование материалов, изделий со ссылкой на

_______________________________________________________________________

сертификаты или др. документы, подтверждающие качество)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту__________________________________________

_______________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории, и т.п.)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Даты: начала работ           «____»________________ 200___г.

окончания работ    «____»________________ 200___г.

РЕШЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)_____________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Дополнительные участники:_______________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

промежуточной приемки ответственных конструкций

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

_______________________________________________________________________

(наименование конструкций (систем))

выполненных на строительстве_____________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель авторского надзора (в случае его ведения)______________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

а также лица, дополнительно участвующие в приемке:_________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр конструкций (систем), выполненных________________________

_______________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)__________________

_______________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Работы выполнены по проектной документации____________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей, дата их составления

_______________________________________________________________________

или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены_______________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий ________________________________________________________________________

со ссылкой на паспорта, сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций, систем, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций_______________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(даты, номера, фамилия, инициалы исполнителя)

б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона_______

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(даты, номера, фамилия, инициалы исполнителя или дата записи в журнале работ)

в) документы о контроле качества сварных соединений________________________

_______________________________________________________________________

г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающая качество выполненных работ__________________

_______________________________________________________________________

6. Проведены необходимые испытания и опробывания_________________________

_______________________________________________________________________

(указываются наименования испытаний, № и даты документов)

7. При выполнении работ установлены отклонения от проектной документации___

_______________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

8. Даты: начала работ           «____»________________ 200___г.

окончания работ    «____»________________ 200___г.

9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.

10. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению____________________;

или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере_______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:___________________________________________

_______________________________________________________________________

б) разрешается производство последующих работ:____________________________

_______________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель авторского надзора (в случае его ведения)______________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Дополнительные участники________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 6

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

индивидуального испытания оборудования

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили акт о нижеследующем:

1.______________________________________________________________________

(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,

_______________________________________________________________________

регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха),

_______________________________________________________________________

указываются номера систем)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

прошли обкатку в течение______________________________согласно техническим условиям, паспорту.

2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены, неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 7

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

приемки оборудования после комплексного опробывания

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организаций_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель генерального проектировщика________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель органа государственного строительного надзора_________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представители других заинтересованных организаций_________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Оборудование_________________________________________________________

(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата)

_____________________________________________________________________________________________

(при необходимости указывается в приложении к акту)

смонтированного в _______________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав_______________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробывание, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями

с «___»_______________200__г.                              по «___»_______________200__г.

в течение ___________________ в соответствии с установленными заказчиком и по

(дни или часы)

_______________________________________________________________________

(наименование документа, по которому проводилось комплексное обследование)

2. Комплексное опробывание, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении ___________ к акту), выявленные в процессе комплексного опробывания, а также недоделки:______________________

______________________________________________________________устранены.

4. В процессе комплексного опробывания выполнены дополнительные работы, указанные в приложении ____________ к акту.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Оборудование, прошедшее комплексное опробывание, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организаций_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель генерального проектировщика________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель органа государственного строительного надзора_________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители других заинтересованных организаций_________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 8

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

гидростатического или манометрического испытания на герметичность

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

_______________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированной в________________________________________________________

(наименование объекта,

_____________________________________________________________________________________________

здания, цеха)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр и проверку качества монтажа и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту____________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено_________________________________________________

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением _______________ МПа ( _________ кг/см2) в течение ____________ мин.

3. Падение давления составило___________________ Мпа ( ______________ кг/см2)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водонагревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть)

# ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Системы признаются выдержавшими испытание давлением на герметичность.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 9

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

гидростатического испытания котлов низкого давления

(водоподогревателей, котельно-вспомогательного оборудования, мазутопровода)

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр и проверку качества монтажа______________________________

(характеристика и количество котлов,

_______________________________________________________________________

водонагревателей, оборудования и трубопроводов)

выполненных____________________________________________________________

(наименование монтажной организации)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту____________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. В процессе производства работ внесены следующие отступления от проекта____

_______________________________________________________________________

(перечень отступлений)

согласованные с _________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

3. Котлы (водоподогреватели, котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) испытаны гидростатическим методом пробным давлением ___________ МПа (__________ кгс/см2) в течение 5 мин.

4. В течение времени нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

5. В течение времени нахождения под максимальным рабочим давлением ___________ МПа (__________ кгс/см2) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капли и потение в ниппельных и сварных швах не наблюдались.

# ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Котлы (водоподогреватели, котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) признаются выдержавшими испытание гидростатическим методом.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организаций_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 10

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

испытания систем внутренней канализации и водостоков

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

_______________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированной в________________________________________________________

(наименование объекта,

_____________________________________________________________________________________________

здания, цеха)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной (строительной) организации________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр и проверку качества монтажа и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту____________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено проливным путем одновременного открытия_______санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение_________мин., или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

# ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Системы признаются выдержавшими испытание давлением на герметичность.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 11

Объект________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

ПАСПОРТ

вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха)

______________________________________________________________________________

(наименование наладочной организации)

# А. Общие данные

1. Назначение системы___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Местонахождение оборудования системы_________________________________________

______________________________________________________________________________

# Б. Основные технические характеристики оборудования системы

1. Вентилятор

| Данные | Тип | № | Диаметр колеса, Dном, мм | Подача, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, с-1 | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |

Примечания____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Число | Схема |  | Вид и параметры теплохладоносителя | Опробование* теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обвязки по теплохладо-носителю | расположе-ния по воздуху |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

* Выполняется монтажной организацией с участием застройщика/заказчика (наладочной организации)

Примечания____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Пылегазоулавливающие устройства

| Данные | Наименование | № | Число | Расход воздуха, м3/ч | % подсоса (выбив) | Сопротивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

Примечания____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос |  |  |  | Электродвигатель |  |  | Характе-ристика увлажни- теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | подача, м3/ч | давление перед форсун ками, кПа | частота враще ния, с-1 | тип | мощность, кВт | частота вращения, с-1 |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

| Номер мерного сечения | Наименование помещений | Расход воздуха, м3/ч |  | Невязка, % (отклонения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически | по проекту |  |

Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха)

Примечание. Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение.

Представитель застройщика/заказчика_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель проектной организации_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель пусконаладочной организации_______________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль_____________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 12

Объект________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Лаборатория___________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

ПРОТОКОЛ

механических испытаний сварных стыков стального (полиэтиленового) газопровода

№ ___________________                                                              «___»_______________200__г.

Произведены испытания стыков стального (полиэтиленового) газопровода, сваренного ___________________ из труб по ГОСТ (ТУ) ___________________, марки стали наружным диаметром ___________________ мм, толщиной стенки _________________ мм, сварщиком ______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

имеющим номер (клеймо) ___________________.

по адресу:______________________________________________________________________

(улица, привязки начального и конечного пикетов)

в период с   «___»_______________200__г.          по   «___»_______________200__г.

Результаты механических испытаний сварных стыков стального газопровода

| Номер образцов | Размеры образцов до испытаний |  |  | Результаты испытаний |  |  |  |  | Оценка стыка (годен, не годен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толщина (диаметр), мм | ширина (длина), мм | площадь поперечного сечения, мм2 | на растяжение |  |  | на сплющивание | на изгиб |  |
|  |  |  |  | разрушающая нагрузка, Н (кгс) | предел прочности, МПа (кгс/мм2) | место разрушения (по шву или основному металлу) | величина просвета между поверхностями пресса при появлении первой трещины, мм | угол изгиба, град |  |

Результаты механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода

| Номер стыка | Номер и тип образца, вырезанного из стыка | Тип разрывной машины | Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2) | Относительное удлинение при разрушении, % | Характер и тип разрушения | Оценка стыка (годен, не годен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник лаборатории__________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Испытание проводил____________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Примечание. Протокол испытаний следует составлять на каждого сварщика отдельно и копию представлять в составе исполнительной документации на все объекты, на которых в течение календарного месяца работал этот сварщик.

Приложение 13

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

подземного (надземного) газопровода, газового ввода

построенного____________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

_______________________________________________________________________

и номер проекта)

по адресу:_______________________________________________________________

(город, улица, привязки начального и конечного пикетов)

1. Характеристика газопровода (газового ввода)

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копии) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования

Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указанных документов, заверенных лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимые сведения (№ сертификата, марка (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний).

3. Данные о сварке стыков газопровода

| Фамилия, имя, отчество сварщика | № (клеймо) сварщика | Сварено стыков |  | Дата проведения сварочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр труб, мм | число, шт. |  |

Примечание. Схема должна быть составлена так, чтобы местоположение каждого стыка могло быть найдено с поверхности земли. Для этого должны быть сделаны привязки к постоянным наземным объектам (зданиям, сооружениям) как самого газопровода, так и его характерных точек (концевых, поворотных и др.); должны быть нанесены расстояния между стыками, а также между стыками и характерными точками, в том числе пересекаемыми коммуникациями. Строгое соблюдение масштаба схемы – необязательно.

4. Проверка глубины заложения газопровода, уклонов, постели, устройства футляров, колодцев, коверов (составляется для подземных газопроводов и газовых вводов)

Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, колодцев, коверов соответствуют проекту.

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель газового хозяйства__________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

5. Проверки качества защитного покрытия подземного газопровода

(газового ввода)

1. *Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие труб и стыков:

на отсутствие механических повреждений и трещин – внешним осмотром; толщина – замером по ГОСТ 9.602-89 мм; адгезия к стали - по ГОСТ 9.602-89; сплошность – дефектоскопом.

2. *Стыки, изолированные в траншее, проверены внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин.

Позицию 3 исключить.

4. *Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом произведена после полной засыпки траншеи

«___»_______________200__г.

Примечание. *Если траншея была засыпана при глубине промерзания грунта более 10 см, то строительно-монтажная организация должна выполнять проверку после оттаивания грунта, о чем должна быть сделана запись в акте о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения.

При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружены.

Начальник лаборатории___________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель газового хозяйства__________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

6. Продувка газопровода, испытание его на прочность и герметичность

Позицию 1 исключить.

2. «___»_______________200__г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.

3. *«___»_______________200__г. произведено пневматическое (гидравлическое) испытание газопровода на прочность давлением__________МПа (__________кгс/см2) с выдержкой в течение_______ч.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в течение_______ч. для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ_________, класс.

# Данные замеров давления при испытании подземного газопровода

| Дата испытания |  |  | Замеры давления, кПа (мм рт. ст.) |  |  |  | Падение давления, кПа (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | число | часы | манометрическое |  | барометрическое |  | допускаемое | фактическое |
|  |  |  | Р (1) | Р (2) | В (1) | В (2) |  |  |

Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены;

«___»_______________200__г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ____________МПа (__________кгс/см2) с выдержкой в течение__________ч., последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель газового хозяйства__________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

7. Заключение

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации

_____________________________________________________________________________________________

и дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № _______ - _______

Строительство начато           «___»_______________200__г.

Строительство закончено     «___»_______________200__г.

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель газового хозяйства__________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 14

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство_______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

внутридомового (внутрицехового) газооборудования

смонтированного_________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации _______________________________________________________________________

и номер проекта)

по адресу:_______________________________________________________________

1. Характеристика газооборудования

Указывается для внутридомового газооборудования – число квартир, тип и число установленных газовых приборов, общая протяженность газопровода и число запорных устройств на них: для внутрицехового оборудования – общая протяженность газопровода, тип и число установленного газооборудования, рабочее давление газа_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копии) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указанных документов, заверенных лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимые сведения (№ сертификата, марка (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпука, результаты испытаний).

3. Данные о сварке стыков газопровода

| Фамилия, имя, отчество сварщика | № (клеймо) сварщика | Сварено стыков |  | Дата проведения сварочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр труб, мм | число, шт. |  |

4. Испытание газопровода на прочность и герметичность

Позицию 1 исключить.

2. «____»_________________ 200__г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.

3. *«____»_________________ 200__г. произведено пневматическое (гидравлическое) испытание газопровода на прочность давлением _______МПа (_______кгс/см2) с выдержкой в течение______ч.

Газопровод испытание на прочность выдержал.

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель газового хозяйства__________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

5. Заключение

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и дата выпуска проекта)

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № _______ - _______

Строительство начато           «___»_______________200__г.

Строительство закончено     «___»_______________200__г.

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель газового хозяйства__________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 15

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Настоящий акт составлен о том, что_________________________________________

(шахта, блочное помещение, машинное помещение)

__________________________________________________лифта № _________________________

(заводской номер)

типа________________готова (готово) к производству работ по монтажу оборудования лифта в соответствии с требованиями СНиП или ТУ______________

_______________________________________________________________________

(название СНиП или инструкции по монтажу оборудования)

Примечание:

1. Исполнительная схема строительной части шахты выполнена в соответствии с чертежом, а результаты фактических измерений в соответствии с таблицей.

2.______________________________________________________________________

Сдал:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Принял_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

При сдаче присутствовали:

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Исполнительная схема строительной части лифта

Результаты фактических измерений

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

| Место измерения | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Е1 | Е2 |
| Приямок шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 16

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о проведении растяжки компенсаторов

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена растяжка компенсаторов, перечисленных в таблице, на участке от камеры (пикета, шахты) № _____________

до камеры (пикета, шахты) № ______________.

| Номер компенсатор по чертежу | Номер чертежа | Тип компенсатора | Величина растяжки, мм |  | Температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |

2. Работы выполнены по проектной документации____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 17

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены____________________________

_______________________________________________________________________

(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность и перечисленные в таблице, на участке от камеры (пикета, шахты) №__________ до камеры (пикета, шахты) №__________ трассы ________________ протяженностью_____________м.

| Трубопровод | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | Продолжительность, мин. | Наружный осмотр при давлении, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Работы выполнены по проектной документации____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 18

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов на участке от камеры (пикета, шахты) №__________ до камеры (пикета, шахты) №___________ трассы______________________________________

(наименование трубопровода)

протяженностью__________________м.

Промывка (продувка) произведена__________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование среды, давление, расход)

2. Работы выполнены по проектной документации____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 19

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода_________________

_______________________________________________________________________

(наименование объекта и номер пикетов на его границах,

_____________________________________________________________________________________________

длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений)

Указанные в рабочей документации величины расчетного внутреннего давления испытываемого трубопровода Рр=______МПа (_____кгс/см2) и испытательного давления Ри=______МПа (______кгс/см2).

Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности________с верхним пределом измерений _______ кгс/см2. Цена давления шкалы манометра _______ кгс/см2. Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z=______м.

При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытательного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Р и Р должны быть соответственно:

Рр.м. = Рр – (Z/10) =________ кгс/см2,   Ри.м. = Ри – (Z/10) =________ кгс/см2.

Допустимый расход подкаченной воды на 1 км трубопровода равен_______л/мин. или, в пересчете на длину испытываемого трубопровода__________л/мин.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ:

Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до

Ри.м. = _____ кгс/см2 и поддерживалось в течение _____мин., при этом не допускалось его снижение более чем на 1,0 кгс/см2. После этого давление было снижено до величины внутреннего расчетного манометрического давления

Рр.м. = _____ кгс/см2 и произведен осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность.

Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до величины испытательного давления на герметичность Рг=Рр.м.+∆Р=_____кгс/см2, отмечено время начала испытания Тн=____ч._____мин. и начальный уровень воды в мерном бачке hн=______мм.

Испытания трубопровода производились в следующем порядке:

_______________________________________________________________________

(указать последовательность проведения испытания и наблюдения

_____________________________________________________________________________________________

за падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода

_____________________________________________________________________________________________

и другие особенности методики испытания)

За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию манометра было снижено до ______кгс/см2, отмечено время окончания испытания Тк=____ч._____мин. и конечный уровень воды в мерном бачке hк=_____мм. Объем воды, потребовавшийся для восстановления давления до испытательного, определенный по уровням воды в мерном бачке, Q=_____л.

Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т=Тк-Тн=____мин.

Величина расхода воды, подкаченной в трубопровод во время испытания, равна:qn=Q/T=_______л/мин., что менее допустимого расхода.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 20

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания участка безнапорного трубопровода_________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование объекта и номер пикетов на его границах,

_____________________________________________________________________________________________

длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений)

Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии ________ м от верха трубы, при глубине заложения труб (до верха) ________ м.

Испытание трубопровода производилось ____________________________________

(указать совместно или отдельно от колодцев и камер)

способом_______________________________________________________________

(указать способ испытания -

_____________________________________________________________________________________________

добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него)

Гидростатическое давление величиной __________________ м вод. ст. создавалось заполнение водой ________________________________________________________

(указать номер колодца или установленного в нем стояка)

Допустимый объем добавленной воды, приток грунтовой воды (ненужное зачеркнуть) на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин. равен__________л.

Фактически за время испытания объем добавленной воды, приток грунтовой воды (ненужное зачеркнуть) составил _____________л или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течение 30 мин. составил ___________________л,

что меньше допустимого расхода.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на герметичность.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель строительно-монтажной организации_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 21

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель санитарно-эпидемиологической службы (СЭС)__________________

_______________________________________________________________________

(города, района, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что трубопровод, сооружение (ненужное зачеркнуть)_____________________________________________________________

(наименование объекта, длина, диаметр, объем)

подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием__________________________

(указать каким реагентом)

при концентрации активного хлора__________мг/л (г/м3) и продолжительности контакта _________ ч.

Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на _________ листах прилагаются.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель строительно-монтажной организации__________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель эксплуатационной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель санитарно-эпидемиологической службы (СЭС)__________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Заключение СЭС: Трубопровод, сооружение (ненужное зачеркнуть) считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию.

Главный врач СЭС

«___»_______________200__г.             _______________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 22

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

технической готовности электромонтажных работ

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:_____________

_______________________________________________________________________

(перечень, основные технические характеристики,

_____________________________________________________________________________________________

физические объемы)

_____________________________________________________________________________________________

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным__________________________________________________________

(проектная организация)

_____________________________________________________________________________________________

3 Отступления от проекта перечислены в приложении 1.

4. Проведена проверка технической документации (приложение 2), предъявленной в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

5. Индивидуальные испытания электрооборудования__________________________

_______________________________________________________________________

(проведены, не проведены)

6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробыванию, и сроки их устранения приведены в приложении 3.

7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4.

8. Заключение.

8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

8.2.Настоящий акт является основанием для*:

а) приемки оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки застройщику/заказчику (лицу, осуществляющему строительство) в эксплуатацию.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сдали**                                                                      Приняли

________________________________                  ______________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)                                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

_______________

*нужное подчеркнуть

**заполняется в случае, указанном в п.8.2.б) настоящего акта.

Приложение 22.1

к акту технической готовности

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

# ВЕДОМОСТЬ

технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| Раз-делы | Состав документации | Номер документа | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. II. III. | Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.) Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам и по строительным работам, связанным с монтажом электротехнических устройств |  |  |  |

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 22.2

к акту технической готовности

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

# ВЕДОМОСТЬ

изменений и отступлений от проекта

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| № п/п | Состав изменений и отступлений | Причина изменений | Кем, когда согласовано, номер документа |
| --- | --- | --- | --- |

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 22.3

к акту технической готовности

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

# ВЕДОМОСТЬ

электромонтажных недоделок, не препятствующих

комплексному опробыванию

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| № п/п | Недоделки | Срок устранения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 22.4

к акту технической готовности

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

СПРАВКА

о ликвидации недоделок

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от «___»_______________200__г.

ликвидированы следующие недоделки:______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 22.5

к акту технической готовности

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

# ВЕДОМОСТЬ

смонтированного электрооборудования

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| № п/п | Наименование электрооборудования, комплекта | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 23

Объект________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

приемки-передачи оборудования в монтаж

№_____________________                                                          «___»_______________200__г.

Передано______________________________________________________________________

(наименование организации)

перечисленное ниже оборудование и техническая документация к нему для монтажа в ______________________________________________________________________________

(место монтажа)

______________________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха, электроустановки)

| Наименование оборудования | Код (номенкла-турный номер) | Тип, марка | Заводс-кой номер или марки-ровка | Завод-изгото-витель | Номер позиции по техноло-гической схеме | Поступления на склад заказчика |  | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дата | номер акта приемки |  |  |

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Оборудование соответствует / не соответствует проектной спецификации или чертежу (если не соответствует, указать в чем)_____________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Оборудование передано комплектно / не комплектно (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка и какая комплектность)_____

______________________________________________________________________________

3. Дефекты при наружном осмотре оборудования обнаружены / не обнаружены (если обнаружены, подробно их перечислить)____________________________________________

______________________________________________________________________________

Примечание: дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, подлежат актированию особо.

4. Заключение о пригодности к монтажу___________________________________________

______________________________________________________________________________

Сдал:

Представитель застройщика/заказчика_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Принял:

Представитель лица, осуществляющего строительство________________________________

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации____________________________________________

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль_____________________________________

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Указанное оборудование принято на хранение.

Материально-ответственное лицо_________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 24

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:_____________________

_______________________________________________________________________

(наименование помещений, сооружений)

2. Помещения (сооружения) выполнены по___________________________________

_______________________________________________________________________

(указать проект, № чертежа)

с учетом чертежей строительных заданий____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей строительных заданий)

Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных заданий и соответствуют требованиям пп. 2.2Е; 2.12-2.15; 2.17; 2.18; 2.20-2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения (сооружения) перечисленные в п.п. 1 настоящего акта, пригодны для производства электромонтажных работ с «___»_______________200__г.

3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 25

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом_______________

_______________________________________________________________________

(название)

разработанным__________________________________________________________

(проектная организация)

по чертежам_____________________________________________________________

(номер)

2. Отступления от проекта_________________________________________________

_______________________________________________________________________

согласованы с___________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, инициалы, дата)

и внесены в чертежи______________________________________________________

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

| № п/п | Элементы заземляющих устройств | Параметры элементов заземляющего устройства |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | профиль | размеры, мм | Кол-во, шт. | глубина заложения, м |  |

4. Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам__________________

_______________________________________________________________________

5. Выявлены дефекты_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 26

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о приемке в монтаж силового трансформатора*

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Мощность____________________кВА,                    ВН_______________________кВ,

СН__________________________кВ,                       НН_______________________кВ,

завод-изготовитель____________,                            тип_________________________,

заводской номер______________,                             дата выпуска_________________

дата прибытия на площадку «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

проверили состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж, и установили:

1. Комплектность:

а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская документация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п.5.15)____________

(есть, нет)

отсутствуют документы___________________________________________________

(наименование документов)

б) трансформатор________________________________________________________

(укомплектован, не полностью укомплектован

_____________________________________________________________________________________________

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической

_____________________________________________________________________________________________документации-демонтажной ведомости завода-изготовителя)

К трансформатору не поставлены:__________________________________________

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.)_____________________________________

б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре:

сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках_____

_______________________________________________________________________

(отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов,

_____________________________________________________________________________________________

заполненных маслом)

наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла)___________________________________________________

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту №________________________

_________________монтажной организацией по акту №    от   (принята, не принята)

(принята, не принята

Не закончено строительством______________________________________________

(перечислить неоконченные работы)

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло______________________

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)

всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды)___________т.

имеется в трансформаторе______________________т.

недостающее количество масла__________________т.

будет поставлено застройщиком/заказчиком_____________________

(дата)

в) застройщиком/заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-75 и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки.

г) согласно п.3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему акту прилагаются:

- акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя;

- акт перевозки трансформатора к месту монтажа;

- акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются застройщиком/заказчиком.

4. Заключение о пригодности к монтажу_____________________________________

_______________________________________________________________________

Сдал:

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Принял:

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Трансформатор принят на хранение

материально-ответственным лицом_________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________

*составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА

Приложение 27

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98 и документации заводов–изготовителей произведены:

1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок_______________________________________________

(результат)

2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение_____________________________________

(результат)

3. Фазировка первичных цепей коммутации__________________________________

_______________________________________________________________________

(результат)

4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок._____________________________________________________________

(результат)

5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов____________

_______________________________________________________________________

(выполнено)

6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка________________________________________________

(результат)

7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации_____________________________________

(выполнено)

8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей___________________________________________

(выполнено)

Заключение____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осмотр и проверку произвел:

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 28

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

осмотра канализации из труб перед закрытием

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр______________________________________труб, проложенных в

(материал)

_____________________________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам №_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации___________________________________________________________

(при наличии отклонения указывается, кем согласованы,

_____________________________________________________________________________________________

№ чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены____________________________________________,

электрический контакт на стыках металлических труб обеспечен________________

_______________________________________________________________________

(чем)

4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 29

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ

измерения сопротивления изоляции

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Место прокладки_________________________________________________________

Сопротивление изоляции замерено_________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование прибора, тип)

заводской номер______________________, на напряжение____________________В

| Наименование линии и ее параметры | Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-В | А-С | В-С | А-О | В-О | С-О |  |

Измерение произвел______________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 30

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| Тип шинопровода, марка кабеля | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту | Фаза А соответствует | Фаза В соответствует | Фаза С соответствует | Фамилия и подпись производящего фазировку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы., подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 31

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр и проверку выполненных__________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:_________________________

_______________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели,блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным___________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, №№ чертежей рабочей документации)

3. Отступления от проекта_________________________________________________

(перечислить)

согласованы_____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей)______________________________

(выполнена, не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-98, постель выполнена из__________________________толщиной слоя___________мм, пересечение дорог выполнено в трубах__________________на глубине________мм,

(материал)

соединение и окраска труб_________________________________________________

(способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены____________________

_______________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания______________________________________________________

_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, иниц., подпись)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 32

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ

испытания силового кабеля напряжением выше 1000В

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| Номер барабана | Марка кабеля | Сечение кабеля, мм2 | Длина кабеля, м | Рабочее напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Продолжительность испытания, мин. | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение произвел______________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 33

Объект___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей

на барабане перед прокладкой

№_____________________                                                                «___»_______________200__г.

| Номер барабана | Марка кабеля, сечение, мм2, напряже- ние, кВ | Длина кабеля, м | Завод-изготови- тель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопротив- ление изоляции, МОм | Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | барабана и обшивки | наружных витков | герметизи-рующих заделок |  |  |

Сопротивление изоляции замерено мегаометром на напряжение 2500В.

типа______________________заводской №__________________________

Осмотр и проверку произвел________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 34

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство_______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ

прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| Номер барабана | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 | Длина кабеля, м | Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений |  | Прогрев кабелей электрическим током, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура в помещении, 0С | продолжи- тельность прогрева, час | температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха |  |
|  |  |  |  |  | -10 0С | ниже – 10 0С |

Прогрев произвел________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 35

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр кабельной канализации в__________________________________

(траншее, канале)

перед закрытием

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту__________________________________

(наименование проектной

_______________________________________________________________________

организации, № чертежей и кабельных журналов)

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи №_______________и схему привязки.

3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80; глубина заложения кабелей отвечает требованиям ПУЭ-98, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует ПУЭ-98.

4. На кабелях смонтировано____________________________соединительных муфт,

(количество)

привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем_____________________________

_______________________________________________________________________

(материал подсыпки)

и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(указать дополнительные места защиты кабелей при наличии)

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены________________________________________________________

(указать чем защищены)

6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией_______________________________

_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 36

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

прокладки кабелей

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| Дата прокладки | Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 | Общая длина линии, м | Номера барабанов и длина кабеля на каждом, м | Количество соединительных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке, 0С | Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, час. | Фамилия, инициалы, подпись ответственного за прокладку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 37

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

| КАБЕЛЬ |  | МУФТА |  |  | Фамилия и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа |  |

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 38

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Опора №__________, наименование опоры___________________, тип____________

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

рассмотрели техническую документацию на фундамент, произвели проверку выполненных работ и составили акт о нижеследующем:

1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам________________________, с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85.

2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет _________кг/см2.

На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием____________

_______________________________________________________________________

(материал покрытия, число слоев)

3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № _____________;

отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85.

4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.

5. Отступления от проекта_________________________________________________

_______________________________________________________________________

(существо отступления)

согласованы с застройщиком/заказчиком в лице______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и проектной организацией в лице___________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Согласованные отступления от проекта нанесены на исполнительные чертежи____

_______________________________________________________________________

(номера чертежей)

6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.

Приложение. Техническая документация на фундамент: исполнительные чертежи фундамента, протокол бетона, сертификаты на метизы.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 39

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

рассмотрели техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты ВЛ_____________________________________________________________________

произвели проверку выполненных работ и составили акт о нижеследующем:

1. Предъявлено под установку опор ВЛ законченные устройством_______________

(число)

сборных железобетонных фундаментов. Из них под опоры: промежуточные____________, анкерные_____________, угловые____________,

(число)                                             (число)                                           (число)

другие____________ фундаменты.

(число)

2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом______

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

по чертежам_____________________________________________________________

(наименование и номера чертежей)

с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06.-85.

3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам.

4. Отступления от проекта_________________________________________________

_______________________________________________________________________

(существо отступления)

согласованы с застройщиком/заказчиком в лице______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и проектной организацией в лице___________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

5. Сборные железобетонные фундаменты для опор____________________________

_______________________________________________________________________

(номера опор)

не приняты по причине___________________________________________________

_______________________________________________________________________

(указать причину)

и из перечня настоящего акта исключены.

Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их предъявления «___»_______________200__г.

6. Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор.

| Номер опоры | Наимено-вание и тип опоры | Тип фунда-мента | Завод-изготовитель сборного ЖБ паспорт, марка | № чертежа фундамента | Наличие гидроизо-ляций, материал | Дата устройства фундамента | Установка опоры разрешается, подпись производителя работ | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Заключение: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ___________________________________________

Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 40

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ВЕДОМОСТЬ

монтажа воздушной линии электропередачи

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные Анкерные Угловые Другие Всего: |  |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п.п. 3.144-3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ________________кВ смонтирован провод марки_____________________, сечением_______________мм2, в общем количестве____________м, грозозащитный трос марки_________________________ протяженностью____________________м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов.

| Номера опор и пролетов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного натяжного зажима | Способ монтажа соединения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований п.п. 3.149-3.152 СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-98.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям ПУЭ-98 и п .3.147, п. 3.148 СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей.

На ВЛ______________смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа_______________________на опорах______________

_______________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями п.п. 3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-98.

б) разъединители типа___________________________ на опорах ________________

_______________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно п.п. 3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно ПУЭ-98.

5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ_________________выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-98 «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивлениее заземляющих устройств опор соответствует ПУЭ-98.

Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств хранятся у застройщика/заказчика (в наладочной организации).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 41

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ

до пересекаемого объекта

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения ВЛ________________кВ__________________________с объектом_______________

(наименование ВЛ)

_____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

и установили:

1. Пересечение выполнено согласно чертежу_________________________________

2. На пересекающей ВЛ смонтированы ______________________________________

(число)

проводов марки_________________________________________________________.

3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ №_____________установлены на пикетах.

4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ составляет_____________________________м.

5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ____________________________________

_______________________________________________________________________

(до пересекаемого объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)

составляет____________________м.

6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды _____________0С.

Представитель объекта пересечения_________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, паодпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 42

Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

проверки теплоизоляции ограждающих конструкций

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

выполненной____________________________________________________________

(наименование экспертной организации)

по Комплексной методике контроля качества теплоизоляции ОК зданий и сооружений.

Руководитель экспертной организации______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Руководитель проверки___________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

По результатам проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций (справка о результатах проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций прилагается) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К проверке предъявлены следующие конструкции__________________________

_______________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации_______________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(при наличии отклонений указвыается,

_______________________________________________________________________

кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

4. Дата начала работ           «___»_______________200__г.

дата окончания работ     «___»_______________200__г.

ВЫВОДЫ:

Теплоизоляция ограждающих конструкций не имеет явных дефектов.

Руководитель экспертной организации______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Руководитель проверки___________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 43

АКТ

приемки законченного строительством объекта

от «___»_______________200__г.      ________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик в лице_______________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны и лицо, осуществляющее строительство_______________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику/заказчику к приемке________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу_________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным_______________________________________________________________

(наименование органа,

_______________________________________________________________________

выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организаций, их реквизиты, виды работ,

_____________________________________________________________________________________________

выполнявшихся каждой из них)

_______________________________________________________________________

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

и организациями_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организаций, их реквизиты

_____________________________________________________________________________________________

и выполненные части и разделы документации)

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Исходные данные для проектирования выданы_____________________________

_______________________________________________________________________

(наименование научно-исследовательских, изыскательских

_____________________________________________________________________________________________

и других организаций)

6. Проектная документация утверждена_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект,

_______________________________________________________________________

очередь, пусковой комплекс)

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Заключение_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование органа экспертизы проектной документации)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало_____________________________;

(месяц, год)

окончание__________________________.

(месяц, год)

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень указанных актов приведен в приложении______________).

9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

10. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в Порядке формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора.

Объект сдал                                                            Объект принял

_____________________________                       _______________________________

Лицо, осуществляющее строительство               Застройщик/заказчик